| Санитарные приборы | Секундный расход воды, л/с |  |  | Часовой расход воды, л/с |  |  | Свобод- ный напор Н, м | Расход стоков от прибора, q0s, л/с | Минимальные диаметры условного прохода, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об- щий, qotot | холод- ной, qoc | горя- чей, qoh | об- щий, qo,hrtot | холод- ной, qo,hrc | горя- чей, qo,hrh |  |  | под- водки | от- вода |
| 1.Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0.1 | 0.1 | - | 30 | 30 | - | 2 | 0.15 | 10 | 32 |
| 2.Умывальник, рукомойник со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 60 | 40 | 40 | 2 | 0.15 | 10 | 32 |
| 3.Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0.15 | 0.15 | - | 50 | 50 | - | 2 | 0.3 | 10 | 40 |
| 4.Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 80 | 60 | 60 | 2 | 0.6 | 10 | 40 |
| 5.Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 500 | 220 | 280 | 2 | 0.6 | 15 | 50 |
| 6.Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 300 | 200 | 200 | 3 | 0.8 | 10 | 40 |
| 7.Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0.22 | 0.22 | - | 300 | 300 | - | 3 | 1.1 | 15 | 40 |
| 8.Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 20 мм | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 700 | 460 | 460 | 5 | 2.3 | 20 | 50 |
| 9.Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 25 мм | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 750 | 500 | 500 | 5 | 3 | 25 | 75 |
| 10.Ванна медицинская со смесителем условным диаметром 32 мм | 1.4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 5 | 3 | 32 | 75 |
| 11.Ванна ножная со смесителем | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 220 | 165 | 165 | 3 | 0.5 | 10 | 40 |
| 12.Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 100 | 60 | 60 | 3 | 0.2 | 10 | 40 |
| 13.Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 115 | 80 | 80 | 3 | 0.6 | 10 | 40 |
| 14.Душ в групповой установке со смесителем | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 500 | 270 | 230 | 3 | 0.2 | 10 | 50 |
| 15.Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 75 | 54 | 54 | 5 | 0.15 | 10 | 32 |
| 16.Нижний восходящий душ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 650 | 430 | 430 | 5 | 0.3 | 15 | 40 |
| 17.Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0.4 | 0.4 | - | 1000 | 1000 | - | 2 | 0.4 | 20 | - |
| 18.Унитаз со смывным бачком | 0.1 | 0.1 | - | 83 | 83 | - | 2 | 1.6 | 8 | 85 |
| 19.Унитаз со смывным краном | 1.4 | 1.4 | - | 81 | 81 | - | 4 | 1.4 | - | 85 |
| 20.Писсуар | 0.035 | 0.035 | - | 36 | 36 | - | 2 | 0.1 | 10 | 40 |
| 21.Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0.2 | 0.2 | - | 36 | 36 | - | 3 | 0.2 | 15 | 40 |
| 22.Питьевой фонтанчик | 0.04 | 0.04 | - | 72 | 72 | - | 2 | 0.05 | 10 | 25 |
| 23.Поливочный кран | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1080 | 1080 | 720 | 2 | 0.3 | 15 | - |
| 24.Трап условным диаметром 50 мм | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 50 |
| 25.Трап условным диаметром 100 мм | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 100 |

Примечания:

1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.

2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.

3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм.